SYSTEM DETEKCJI TLENKU WĘGLA DLA GARAŻY

W OPARCIU O DETEKTORY COMAG.3.1, ELPEG.3,

TABLICE OSTRZEGAWCZE TAL-AR

ORAZ SYGNALIZATORY SYG12/230

1. Elementy składowe systemu:

System detekcji tlenku węgla dla garaży składa się z następujących elementów:

A. Mikroprocesorowy trzyprogowy detektor do detekcji tlenku węgla – COMAG.3.3 jest urządzeniem adresowalnym komunikującym się z centralą DETCOM.3 (obowiązkowy element systemu) z użyciem wewnętrznego protokołu komunikacyjnego po magistrali RS485. Detektor pozwala na monitoring hali garażowej z dokładnością 
co do urządzenia , jak również daje szczegółową informację na temat stanu detekcji (rodzaj wykrytego gazu 
i poziom alarmu) i samego detektora (przyczyny awarii, czas pozostały do kalibracji). Detektor jest zasilany napięciem 230VAC (opcjonalnie 12VAC/DC) i wyposażony w wysokiej czułości sensor półprzewodnikowy, umieszczony na wymiennej głowicy. Dzięki temu kalibracja sensora (maksymalnie co 3 lata) przebiega szybko, sprawnie i nie powoduje większych zakłóceń w pracy instalacji. Zegar z podtrzymaniem bateryjnym odmierza czas do przeprowadzenia kalibracji. Wbudowany moduł samotestujący oraz zaimplementowana linearyzacja charakterystyki stężenia CO w ramach dopuszczalnej tolerancji pozwala na zmianę progu w zakresie 30-300 ppm 
w czasie jednej kalibracji bez konieczności powtórnego użycia gazu kalibracyjnego i może zostać dokonana 
na obiekcie. Dodatkowo moduł posiada przycisk TEST symulujący programowo stany alarmowe detektora, pozwalający na sprawdzenie poprawności podłączenia i działania instalacji. Wszelkie wykryte nieprawidłowości 
w pracy detektora lub zanik napięcia na detektorze sygnalizowane są na centrali sterującej. Progi detekcyjne ustalone są fabrycznie na poziomie 30 ppm (alarm 1) i 100 ppm (alarm 2).

B. Centrala sterująca  - DETCOM.3 – to serce systemu detekcji COMAG.3.3. Centrala zbiera informacje 
od detektorów COMAG.3.3 oraz ELPEG.3 i wysterowuje odpowiednie przekaźniki lub generuje informację 
za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU do systemu nadrzędnego. Centrala DETCOM.3 jest również adresowalna, co umożliwia tworzenie pętli detekcyjnych. Centrala dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi umożliwia lokalny odczyt stanu poszczególnych urządzeń w pętli,  jak np. czasu do rekalibracji, przyczyny awarii, poziomu stężenia aktualnego i maksymalnego poszczególnych gazów i in.

Dzięki zaimplementowanemu protokołowi Modbus możliwa jest szeroka konfiguracja parametrów systemu 
z dokładnością do jednego urządzenia, jak również grupowa zmiana parametrów.

C. Mikroprocesorowy dwuprogowy detektor do detekcji propan-butanu - ELPEG.3 jest urządzeniem zależnym od detektora COMAG.3.3, zasilanym  z detektora nadrzędnego za pomocą podłączonego  do urządzenia przewodu o standardowej długości 1,5m (dostarczanego w zestawie z urządzeniem). Detektor służy 
do zabezpieczenia garaży przed zagrożeniami związanymi z parkowaniem w garażach samochodów wyposażonych w instalację LPG. Wszelkie wykryte nieprawidłowości w pracy detektora lub zanik napięcia na detektorze powodują załączenie przekaźnika „awaria”. Progi detekcyjne wyznaczone są fabrycznie na poziomie 10% DGW (alarm 1)
 i 20% DGW (alarm 2).

Obydwa typy detektorów wyposażone są w obudowę z odpornego na udary poliwęglanu, nawet na silne uderzenia tępymi narzędziami.

C. Tablica ostrzegawcza LED – TAL-AR zasilana również napięciem 230VAC (opcjonalnie 12VAC/DC). 
W momencie załączenia na tablicy pojawia się pulsujący napis (opcjonalnie syrena ok. 100 dB) ostrzegający 
o niebezpieczeństwie zatrucia (napis niewidoczny, gdy tablica jest nieaktywna). Specjalna podwójna złączka umożliwia łączenie tablic w pętlę. Zastosowane diody LED charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia, ponadto spalenie nawet kilku diod nie wpływa na czytelność pulsującego przy załączeniu komunikatu.

C. Sygnalizatory ostrzegawcze LED - SYG230/12 zasilane napięciem 230VAC lub opcjonalnie 12VDC stanowią uzupełnienie instalacji optyczno – akustyczną opartej na tablicach LED.

2. Budowa i zasada działania systemu

System dedykowany jest do wykrywania tlenku węgla oraz propan – butanu w garażu oraz ostrzegania znajdujących się w garażu osób o zaistniałym niebezpieczeństwie.

Zaleca się łączenie detektorów w pętle z podziałem na sekcje w oparciu o strefy pożarowe (stosownie do projektu wentylacji). Podobnie należy postępować z tablicami. W momencie wykrycia stężenia przez czujnik detektora następuje przełączenie styku przekaźnika i wysterowanie sygnału 230V na stycznik w szafie sterowniczej. Stycznik uruchamia wentylację oraz instalację optyczną (i akustyczną) w strefie, w której wykryto zagrożenie lub na całej powierzchni monitorowanej.

Niezależnie od zastosowanego scenariusza należy uwzględnić kwestię przewietrzania garażu, ze względu 
na zawartość w spalinach innych substancji szkodliwych dla zdrowia, na które detektor nie będzie reagował, 
a które powodują duży dyskomfort lub nawet zagrożenie zdrowia. Dla realizacji funkcji alarmowej detektora proponuje się następujące alternatywne scenariusze:

|  | załączenie alarmu 1: 30 ppm CO lub 10% DGW | załączenie alarmu 2: 100 ppm CO lub 20% DGW |
| --- | --- | --- |
|  | reakcja wentylacji | reakcja tablic | reakcja wentylacji | reakcja tablic |
| scenariusz 1 (przeważnie galerie handlowe, garaże ogólnodostępne) | w przypadku nie pracującej wcześniej wentylacji, zostaje załączony pierwszy bieg wentylatorów w sekcji zagrożonej; w przypadku pracy wentylacji bytowej załączone zostają dodatkowe wentylatoryają dodatkowe wentylatory ze wentylatory miejsca parkingowego ze względu na możliwość generowania fałszywych alarmów. | nie załączone – przyzwolenie na obecność ludzi | załączenie najwyższego biegu wentylacji | załączenie tablic w zagrożonej sekcji lub w całym garażu |
| scenariusz 2 (przeważnie budynki biurowe, mieszkalne z ograniczonym dostępem osób) | w przypadku nie pracującej wcześniej wentylacji, zostaje załączony pierwszy bieg wentylatorów w sekcji zagrożonej; w przypadku pracy wentylacji bytowej załączone zostają dodatkowe | załączone – nakaz ewakuacji ludzi z garażu | załączenie najwyższego biegu wentylacji | tablice w dalszym ciągu załączone w zagrożonej sekcji lub w całym garażu |

3. Rozmieszczenie elementów systemu

A. Detektory

Detektory należy montować w miejscu w miarę możliwości nie narażonym na nieuprawnione ingerencje, 
ale umożliwiającym swobodną cyrkulację powietrza, poza strumieniem wentylatorów. Nie należy montować detektorów na ścianach ograniczających szczyt miejsca parkingowego ze względu na możliwość generowania fałszywych alarmów.

Wysokość montażu:

Detektor tlenku węgla COMAG.3.3: 1,50-1,80 m nad poziomem posadzki

Detektor propan-butanu - ELPEG.3: do 30 cm nad poziomem posadzki

Przy rozmieszczeniu należy zwrócić uwagę na wszelkie przegrody, przepierzenia, ścianki i in., które utrudnią cyrkulację powietrza i tym samym detekcję. W takich wypadkach należy zwiększyć ilość detektorów. Każdy 
z detektorów zapewnia monitoring obszaru o pow. 300-350 m2. Nieużywane dławnice w detektorach należy bezwzględnie zabezpieczyć zaślepką (w zestawie).

B. Centrala sterująca DETCOM.3 – umieszczana z reguły w szafie sterowniczej lub szafce dedykowanej 
do systemu detekcji.

C. Tablice ostrzegawcze LED – TAL-AR  umieszczane  – w zależności od typu – jednostronne przy ścianie (ucha montażowe), dwustronne od sufitu (oczka montażowe – linka) w taki sposób, aby obie strony były czytelne dla użytkowników garażu.

Zaleca się używanie tablic dwustronnych („nadmiar spalin – opuścić garaż”) i ich montaż w ciągach komunikacyjnych garażu ze względu na bardzo dobrą widoczność wyświetlanego komunikatu. Tablice jednostronne montowane są przy wjeździe do garażu („nadmiar spalin – zakaz wjazdu”) i przy wejściu z klatki schodowej 
do garażu (nadmiar spalin – nie wchodzić”).

D. Sygnalizatory SYG230/12 stanowią uzupełnienie instalacji optyczno – dźwiękowej tablic. Montaż wyłącznie na ścianach. Sygnalizatory nie posiadają żadnego napisu (istnieje możliwość jego naklejenia).

© Sensor Tech 2016. Więcej informacji na stronie www.comag.com.pl oraz www.elpeg.com.pl